TD Démonstration de la formule C=Ptanϕ−tanϕ'ωU2

Soit une installation consommant un courant I1 sous une tension U, et de facteur de puissance cos  :

I1

U

1. Représenter le diagramme de Fresnel de cette installation en prenant U comme référence, on indiquera I1 et 

On rajoute un condensateur C en parallèle à l’installation

I2

I

I1

U

C

I2 est le courant consommé par le condensateur, et I le courant consommé par la nouvelle installation (ancienne + condensateur).

2. Etablir la relation liant I2 à C,  et U

3. Sur le diagramme de Fresnel précédent, dessiner I, I2 et ’

4. En projetant les vecteurs sur l’horizontale, montrer que : I1cosϕ=Icosϕ' (1)

5. En projetant les vecteurs sur la verticale, montrer que Isinϕ'+CωU=I1sinϕ (2)

6. Etablir une relation entre I1, C, U, ,  et ’ (en éliminant I d’une equation)

7. En déduire que C=Ptanϕ−tanϕ'ωU2

Avec P : puissance active de l’ancienne installation sans condensateur, en w

 : déphasage de u/i de l’ancienne installation sans condensateur

’: déphasage de u/i de la nouvelle installation avec condensateur

 : pulsation du réseau d’alimentation en rad.s-1

U : tension d’alimentation en V

C : capacité du condensateur ajouté, en F

8. A.N : U=220V, f=50Hz, I1=30A, cos=0,8 , calculer C pour avoir un cos’=0,93

Vérifier graphiquement ’ en traçant le diagramme de Fresnel de I, I1 et I2